## Приложение № 2

## к информационной карте

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на оказание услуг по техническому обслуживанию систем

## автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем

## оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода, наружных пожарных лестниц, проверка огнезащитной обработки

## для нужд

## ГБУЗВО  «Ковровская районная больница»

| № п/п | Объект закупки | Ед. изм. | Кол-во месяцев | Цена за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) | месяц | 8 |  |

- Общие сведения

1.1. Оказание услуг по  техническому обслуживанию систем противопожарной защиты.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), пунктом 61. - Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

1.2. Настоящий руководящий документ устанавливает требования к организациям и порядку проведения технического обслуживания (далее ТО) систем, установок и средств (далее - установок) пожарной автоматики организациями.

Далее по тексту Системы - установки и средства пожарной автоматики - автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения, системы противопожарной защиты, оповещения о пожаре и управления эвакуацией, а также составные части установок.  Далее по тексту Объект - предприятие, организация, учреждение независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, оборудованное установкой пожарной автоматики.

1.2. Заказчик – ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница» Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, Школьный переулок, 27-а.

Срок оказания услуги – с 01.05.2015 г. по 31.12.2015 г., ежемесячно

2. Цели и задачи

2.1 ТО проводится с целью поддержания установок пожарной автоматики в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

2.2 Основными задачами ТО являются:

- контроль технического состояния установок пожарной автоматики;

- проверку исправности противопожарного водопровода и пожарных кранов на водоотдачу;

- перекатку пожарных рукавов;

- проверку огнезащитной эффективности огнезащитной обработки чердачных помещений прибором ПМП-1;

- проверка соответствия установок пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на “установки “пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики;

- определение предельного состояния установок пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО установок

пожарной автоматики.

- проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода

- проведение испытаний наружных пожарных лестниц.

2.3 ТО установок пожарной автоматики включает в себя:

- проведение плановых профилактических работ;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

3. Требования к исполнителям

3.1. ТО должно выполняться собственными специалистами  Исполнителя, прошедшими соответствующую подготовку (повышение квалификации один раз в пять лет и имеющими профессиональное образование).

3.2. Персонал должен пройти до начала оказания услуги инструктаж у руководства диспансера по пожарной безопасности, режиму, охране труда.

3.3. Персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже 3-ей.

3.4. Персонал должен иметь удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума, в соответствии с нормативным документом - Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645).

3.5. Наличие у организации специального оборудования для тестирования пожарных извещателей и приборов, оборудования для проверки работоспособности пожарной автоматики, систем. Необходимо предъявить оборудование до начала производства работ на объекте.

4. Требования к обслуживанию систем

4.1. Периодичность ТО определяется паспортными данными на приборы и установки входящие в систему.

Ежедневно:

- Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п.

Ежемесячно

- Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе

Ежемесячно

- Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный

Ежемесячно

- Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. п.)

Ежемесячно

- Профилактические работы

- Пуск системы оповещения людей о пожаре во всех корпусах (кратковременно, в часы согласованные с администрацией)

- Проверка выборочно пожарных извещателей и сработки систем (дым или аэрозоль)

Ежемесячно

- Проверка работоспособности установки

Ежемесячно

- Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

1 раз в полгода

- Измерение сопротивления изоляции электрических целей

1 раз в полгода

- Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода

1 раз в 3 года

- Проведение испытаний наружных пожарных лестниц

4.2. Техническое обслуживание систем противопожарной защиты Исполнитель осуществляет в соответствии с действующими нормами и правилами на данные системы и технические средства.

4.3.  Исполнитель периодически (не реже одного раза в квартал) информирует руководство диспансера о техническом состоянии, отказах и срабатываниях установок пожарной автоматики.

Более частая периодичность информирования устанавливают по согласию с администрацией больницы.

4.4. После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.

4.5. Техническое освидетельствование проводится комиссионно с участием представителей Исполнителя и Заказчика и, при необходимости, специалистов других организаций.

Результаты освидетельствования оформляют соответствующим актом.

4.6. В зависимости от состояния установок пожарной автоматики комиссия принимает следующие рекомендации:

- выполнить монтаж новой установки (заменить средство) из-за невозможности существующей для дальнейшей эксплуатации;

- провести ремонт отдельных средств установки пожарной автоматики;

- продлить эксплуатацию установки пожарной автоматики, назначив срок следующего освидетельствования.

4.7. Эксплуатация  систем АПС и СОУЭ, производится с учетом совместной работы АРМ Орион и иных систем. Обеспечивается ведение исполнительной документации и внесение необходимых изменений в проектную документацию. Разработка технической документации основывается на оптимальном использовании современных технических средств, обеспечивающих надежную защиту от пожара.

4.8. Проведение испытаний пожарных кранов проводить при наличии лицензии ПБ и разрешенных видов работ, в соответствии с методикой МЧС, с составлением актов и протоколов испытаний.

4.9. Проведение испытаний наружных пожарных лестниц проводить при наличии лицензии ПБ и разрешенных видов работ, в соответствии с методикой МЧС с составлением актов и протоколов испытаний.

5. Описание объектов

Имущественный комплекс Заказчика: ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница»,  расположенный по адресу:

- Ковровский район, п. Мелехово, Школьный пер. д. 27-а, а  именно здание поликлиники, терапевтическое отделение (круглосуточный стационар), отделение скорой медицинской помощи.

- Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское поселение, пос. Красный октябрь, ул. Комсомольская, д.1в, а именно здание амбулатория Красный Октябрь.

- Владимирская область, Ковровский район, пос. Нерехта, ул. Центральная, д. 14, а именно Сенинский ФАП.

- Владимирская область, Ковровский район, пос. Первомайский, д. 19-а, а именно Первомайский ФАП.

- Владимирская область, Ковровский район, с. Клязьминский городок, ул. Н. Кузнецова, д. 12, а именно Клязьмогородецкая участковая поликлиника (поликлиника, отделение скорой медицинской помощи (ОСМП), Осиповская амбулатория, Кувезинский ФАП, Понтелеевский ФАП, Юдихинский ФАП, Глебовский ФАП).

- Владимирская область, Ковровский район, с. Иваново, ул. Коммунистическая, д. 23, а именно Иваново-Эсинская участковая поликлиника (поликлиника, Красномаяковская амбулатория, Аксенихинский ФАП, Восходский ФАП, Павловский ФАП, Смолинский ФАП, Шевинский ФАП, ФАП с. Алексеевское).

- Владимирская область, Ковровский район, с. Больние-Всегодичи, ул. Центральная, д. 35-а, а именно Больше-Всегодическая участковая поликлиника (поликлиника, отделение скорой медицинской помощи (ОСМП), Малыгинская амбулатория, Малышевский ФАП, Ильинский ФАП, Ручьевский ФАП, Пакинский ФАП).

6. Назначение системы

Системы АПС и СОУЭ предназначены для своевременного обнаружения возгорания и оповещения рабочих и служащих больницы, больных и посетителей о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

7. Техническое обслуживание существующих систем АПС и СОУЭ.

Проводится на основании разработанного Исполнителем и согласованного Заказчиком регламента по техническому обслуживанию на основании действующих нормативных документов и технической документации.

8. Требования к Исполнителю:

- Услуги  по оказанию монтажу и наладке оборудования должны выполняться обученным персоналом Исполнителя и допущенным к работе его приказом.

- Сотрудники организации Исполнителя при выполнении услуг на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятий. Услуги должны производиться согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и действующего природоохранного законодательства РФ.

- Персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности при производстве работ,

- Обладать необходимой оснасткой, электроинструментом, специнструментом, приспособлениями и т.п.

- Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши (наушники)), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- В конкурсную документацию дополнительно представить:

Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (с указанием группы по электробезопасности).

9. Дополнительные требования:

- Во избежание недопонимания объемов оказания услуг  Исполнителем и требований к исполнению работ, и как следствие возникновению разногласий после заключения договора, в период проведения конкурсных процедур, Исполнителю необходимо прибыть в больницу для проведения осмотра, уточнения объемов оказания услуг, ознакомления с местами их проведения, подбора, изучения в подразделениях и архиве больницы необходимых документов для проведения работ.

- Время оказания услуг: по рабочим дням с 8-00 до 17-00.

- Неисправные узлы, замененные в процессе технического обслуживания, подлежат возврату Заказчику для дальнейшей утилизации.

- Оказания услуг проводятся в условиях действующего учреждения.

График ТО систем ППЗ

| Вид систем ППЗ | Месяцы, 2015 год |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Приборы пожарной автоматики |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
| Проверка аккумуляторов |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |
| Проверка пожарных извещателей |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проверка системы оповещения людей о пожаре |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Проведение испытаний наружных пожарных лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Перечень регламентирующих документов

В своей работе Исполнитель руководствуется:

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года .№ 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2008 г., регистрационный № 10938).

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- РД 78.145-93. Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. МВД России;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ);

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- Постановление Правительства РФ от  25 апреля 2012 г. №390  «О противопожарном режиме». Правила пожарной режима в Российской Федерации.

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

- НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

- НПБ-110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и автоматической пожарной сигнализацией.

- НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

- РД 25.952-90. Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

- Перечни технических средств пожарной сигнализации и других средств безопасности, рекомендованных к применению, на объектах различной формы собственности на территории России.

- РД 25.952-90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование.