|  | Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Сервис Оптимум» 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 217, оф. 208 ОГРН 2103340048490, ИНН/КПП 3329061517/ 332901001 факс: 8 (4922) 666 501, 400 112, www.aso33.ru, e-mail: aso33@bk.ru |
| --- | --- |

Акт

испытания пожарных гидрантов

г. Владимир  							      	  	«25» октября  2017 г.

# Наименование эксплуатирующей организации / Заказчика:

# ЗАО ПТК «Владспецстрой»  по адресу: г. Владимир, 2-й Почаевский проезд, 9а

Наименование организации проводившей испытания  ООО «АСО»,  лицензия МЧС  № 1-Б/01431  от 30 декабря 2013 г.

Дата и время испытаний:  25 октября 2017 г.

Комиссия в составе:

Председателя:

Члены комиссии:

(должность,  наименование организации, Ф.И.О.)

произвела испытания 2 пожарных гидрантов.

Гидранты  пожарные подземные, высота 1500мм, диаметр 200мм.

# На территории ЗАО ПТК «Владспецстрой»  по адресу: г. Владимир, 2-й Почаевский проезд, 9а.

- Подземные пожарные гидранты предназначены для отбора воды с помощью пожарных колонок (КПА) из водопроводной сети для пожаротушения.

- Устанавливаются на водопроводных сетях в колодцах на пожарных подставках различных типов на фланцах, которые являются фасонной частью водопроводной сети.

- Изготавливаются высотой от 0,5 до 3,5 метров (с шагом 0,25 м) (По требованию заказчика в зависимости от залегания водопровода).

- Масса гидранта при высоте 750 мм - 83,5 кг (с увеличением массы на каждые 100 мм длины не более 5 кг, Материал сталь).

- Внутренний диаметр корпуса 125 мм, рабочее давление 1,0 МПа.

- Расход воды через гидрант при средней скорости 3м/сек: 36л/с.

- Полный срок службы гидранта не менее 18 лет.

Состав Подземного Пожарного Гидранта: Пожарный подземный гидрант состоит из трех частей: клапанной коробки , стояка и установочной головки.

В собранном виде гидрант устанавливают на фланце тройника водопроводной сети.  Пустотелый клапан каплеобразной формы собран из двух частей, между которыми установлено резиновое уплотнительное кольцо. В верхней части клапана имеются фиксаторы , которые перемещаются в продольных пазах клапанной коробки.  Шпиндель, пропущенный через отверстие крестовины стояка, ввинчен в нарезную втулку в верхней части клапана. На другом конце шпинделя закреплена муфта, в которую входит квадратный конец штанги. Верхний конец штанги заканчивается также квадратом для торцевого ключа пожарной колонки. Вращением штанги и шпинделя (при помощи торцевого ключа пожарной колонки) клапан гидранта благодаря наличию фиксаторов может совершать только поступательное движение, обеспечивая его открывание или закрывание. При открывании и опускании клапана один из его фиксаторов закрывает спускное отверстие, расположенное в нижней части клапанной коробки, предотвращая попадание воды в колодец гидранта. Для прекращения отбора воды из водопроводной сети вращением штанги и шпинделя клапан гидранта поднимается вверх, обеспечивая при этом открывание фиксатором спускного отверстия. Оставшаяся после работы гидранта вода в стояке вытекает через спускное отверстие и сливную трубку в колодец гидранта, откуда удаляется принудительным способом. Для предотвращения попадания воды в корпус гидранта на сливной трубе установлен обратный клапан.

Таблица №1 Результаты испытаний

| № п/п испыт | № ПГ | Тип водопровода и его диаметр, мм | Давление, МПа | Расход, л/с, По справочнику | Расход по факту | Результаты испытаний фактический расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измеренное | по СП 8.13130, п.4.4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ПГ №1 | низкого давления, кольцевая сеть, диаметр 200 | 0,35 | 0,1 | -- | 30 | Соответствует |
| 2 | ПГ №2 | низкого давления, кольцевая сеть, диаметр 200 для открытия и проверки использовался шток меньшего диаметра | 0,35 | 0,1 | -- | -- Проверено при низкой темпере | Соответствует |

Таблица № 2  Основные неисправности пожарных гидрантов

| Технические параметры | Неисправность / наименование гидранта | Вывод |
| --- | --- | --- |
| Очищенность от грязи | - | соответствует |
| Наличие крышки гидранта и утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур | - | Соответствует, зимой будет утеплена |
| Наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток | - | Не соответствует, нет указателя |
| Возможность беспрепятственного подъезда к гидранту | - | соответствует |
| Герметичность и смазка резьбового соединения и стояка | - | соответствует |
| Герметичность колодца от проникновения грунтовых вод | - | соответствует |
| Работа сливного устройства, исправность штока | - | соответствует |
| сорван шток (обрыв червяка с шаровым клапаном); | - | не выявлено |
| шток не проворачивается; | - | не выявлено |
| шток занижен; | - | не выявлено |
| шток завышен; | - | не выявлено |
| шток отсутствует; | - | не выявлено |
| гидрант пропускает воду; | - | не выявлено |
| грани верхнего квадрата штока сточены (сорваны); | - | не выявлено |
| размеры верхнего квадрата штока не соответствуют установленным нормам (менее или более размера центрального ключа пожарной колонки). | - | Грани имеют меньший размер чем у колонки |
| резьба установочной головки сорвана; | - |  |
| откидная крышка не открывается; | - | не выявлено |
| откидная крышка отсутствует; | - | не выявлено |
| установочная головка заглушена деревянной заглушкой; | - | не выявлено |
| установочная головка заглушена металлической заглушкой; | - | не выявлено |
| стояк занижен; | - | не выявлено |
| стояк завышен; | - | не выявлено |
| стояк смещен; | + | Выявлено, но не влияет на работу |
| стояк не закреплен; | - | не выявлено |
| стояк засорен инородными материалами (предметами); | - | не выявлено |
| стояк заморожен; | - | не выявлено |
| стояк снят (демонтирован) | - | не выявлено |
| спускное отверстие забито; | - | не выявлено |
| гидрант отключен от водопроводной сети; | - | не выявлено |
| гидрант не найден; | - | не выявлено |
| в водопроводной сети нет воды; | - | не выявлено |
| колодец с гидрантом заполнен; | - | не выявлено |
| колодец с гидрантом засыпан грунтом; | - | не выявлено |
| крышка колодца с гидрантом заасфальтирована; | - | не выявлено |
| крышка колодца с гидрантом засыпана грунтом; | - | не выявлено |
| крышка колодца гидранта отсутствует; | - | не выявлено |
| крышка с кольцом отсутствует; | - | не выявлено |
| указатель отсутствует; | + | выявлено |
| отсутствуют подъездные пути; | - | не выявлено |
| водоем не герметичен; | - | не выявлено |
| водоем не заполнен; | - | не выявлено |
| водоем не полностью заполнен; | - | не выявлено |
| перекрытие водоема обрушено. | - | не выявлено |

Схема пожарного гидранта

по ГОСТ 8220-85

1 - крышка; 2 - ниппель; 3 - корпус; 4 - штанга; 5 - шпиндель;

6 - седло; 7 - кольцо; 8 - клапан

Установка и порядок работы пожарного гидранта:

- Снять заглушку с существующего патрубка водопровода в кольце.

- Вырезать прокладку из резины толщиной 4-5 мм по размерам фланца и установить на патрубок.

- Установить гидрант на место и закрепить его при помощи болтового соединения.

- Закрыть люк колодца.

- Для приведения в действие подземного гидранта работники прибывшей на место пожарной команды открывают люк колодца, поднимают крышку пожарного гидранта и устанавливают на него наземную переносную часть-стендер.

- Вращение рукоятки стендера передается вертикальному стержню, соединенному со штоком гидранта и заставляет его передвигаться в вертикальном направлении для открывания или закрытия связанного с ним клапана.

- Вода поднимается по колонке к патрубкам стендера, снабженным быстро соединяющимися гайками, обеспечивающими присоединение пожарных рукавов к патрубкам.

- Во избежание замерзания воды в зимнее время в нижней части имеется отверстие для спуска воды после прекращения действия пожарного гидранта.

Применение ключа:

- Пожарную колонку устанавливают на гидрант в такое положение, чтобы квадратный ключ внизу колонки попал внутрь торцевого конца его штока.

- Далее пожарную колонку накручивают на гидрант, обеспечивая ее вращение по часовой стрелке.

- Торцевой ключ при этом должен быть четко зафиксирован в одном положении.

- После этих действий, вращая ключ против часовой стрелки, через 10-14 полных оборотов можно полностью открыть клапан гидранта, и вода начнет поступать в его полость.

- Если открыть вентили, присоединив перед этим к патрубкам колонки пожарный рукав, вода заполнит линию рукава, и можно сразу же приступать к тушению возгорания.

Нормативные ссылки

# Испытания проведены в соответствии с требованиями:

# Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

# Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

# Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 21.03.2017) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.09.2017).

# Сводом правил (СП 8.13130.2009) "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178).

# ГОСТ 8220-85 "Гидранты пожарные подземные. Технические условия" (утвержден постановлением Госстандарта СССР от 02.09.1985 N 2831).

# СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утверждены постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 N 123).

# СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (утверждены постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 N 189).

# Постановление главы города Владимира от 20 апреля 2010 г. N 1288 "Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования город Владимир"

Постановление главы города Владимира от 20 апреля 2010 г. N 1288 "Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования город Владимир"

Пункт 2.4. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания". Установка указателей источников ППВ возлагается на МУП "Владимирводоканал", абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

Пункт 3.6. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

- очищенность от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепленность при эксплуатации в условиях пониженных температур;

- наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток;

- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

- работа сливного устройства.

Пункт 3.8. Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

СП 8.13130 п. 8.6. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п. 8.4 и принятием мер против замерзания воды в них. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более указанной в п. 9.11 по дорогам с твердым покрытием. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

ППР-390*, п. 55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947). Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Заключение

Пожарные гидранты обеспечены свободным подъездом и местом для установки пожарного автомобиля, исправны, способны подать воду на пожаротушение.

Рекомендации: установить знаки направления на пожарные гидранты (на стенах ближайших зданий (КПП, раздевалка), сменить шток на дальнем пожарном гидранте (он рассчитан под старые версии пожарных колонок).

## Председатель комиссии: 				Светушенко С.Г.

заказ штока

http://www.tptreyd.ru/product/truboprovodnayaarmatura/pozharnyj-gidrant-shtanga-pozharnogo-gidranta

# Text boxes

сменить шток на дальнем пожарном гидранте (он рассчитан под старые версии пожарных колонок). Его диаметр меньше чем на современных колонках