## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение технического обслуживания

## систем автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей (далее СОУЭ), проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода, наружных пожарных лестниц и ограждений кровли, перекатку пожарных рукавов, проверку работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосных агрегатов, систем противодымной защиты.

# ГБУЗВО «Областной клинический онкологический диспансер» г. Владимир

1. Общие сведения

1.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений.

1.2.Заказчик – ГБУЗВО «ОКОД» г. Владимир.

1.3. Срок оказания услуги: ежемесячно с момента заключения договора до 31.12.2019 года.

2. Цели и задачи

2.1. ТО проводится с целью поддержания систем и установок противопожарной защиты в работоспособном и исправном состоянии в течении всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

2.2. Основными задачами ТО являются:

- контроль технического состояния установок пожарной автоматики;

- проверку исправности противопожарного водопровода и пожарных кранов;

- проведение испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли;

- перекатку пожарных рукавов;

- проверка работоспособности задвижек с электроприводом;

- проверка систем противодымной защиты;

- ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики;

- определение предельного состояния установок пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО установок пожарной автоматики.

2.3. ТО систем и установок противопожарной защиты включает в себя:

- проведение плановых профилактических работ;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- оформление соответствующих актов и документации;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

3. Требования к исполнителям.

3.1. Наличие действующей лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, включающая в себя необходимый перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

3.2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

3.3. Наличие оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ и оказания услуг. Необходимо предъявить оборудование до начала производства работ на объекте.

3.4. Наличие в штате работников, заключивших трудовые договоры, имеющих профессиональное техническое образование (профессиональную подготовку) и прошедших повышение квалификации, соответствующее выполнению работ и оказанию услуг, а также минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года, - для юридического лица. Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет. Копии документов о профессиональном образовании и повышении квалификации необходимо предъявить до начала производства работ на объекте.

3.5. Наличие документов, подтверждающих получение профессионального технического образования (профессиональной подготовки), соответствующего выполнению работ и оказанию услуг, и прохождение повышения квалификации, а также минимальный стаж работы в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года, - для индивидуального предпринимателя. Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет. Копии документов о профессиональном образовании и повышении квалификации необходимо предъявить до начала производства работ на объекте.

3.6. Персонал должен пройти до начала производства работ инструктаж в диспансере по пожарной безопасности, охране труда.

4. Требования к обслуживанию систем.

4.1. Периодичность ТО определяется паспортными данными на приборы и установки входящие в систему.

Ежедневно:

- Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п.

Ежемесячно:

- Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации.

- Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.

- Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. п.).

- Пуск системы оповещения людей о пожаре во всех корпусах (кратковременно, в часы согласованные с администрацией диспансера).

- Проверка выборочно пожарных извещателей и сработки систем (дым или аэрозоль).

- Проверка работоспособности установок.

- Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

- Проверка установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосных агрегатов.

1 раз в квартал:

- Проверка работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации.

- Проверка работоспособности установок систем противодымной защиты.

1 раз в полгода:

- Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

- Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

- Проведение проверки работоспособности задвижек с электроприводом.

1 раз в год:

- Перекатка пожарных рукавов.

1 раз в 5 лет:

- Проведение испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли.

4.2. Техническое обслуживание систем противопожарной защиты Исполнитель осуществляет в соответствии с действующими нормами и правилами на данные системы и технические средства.

4.3.  Исполнитель периодически (не реже одного раза в квартал) информирует руководство диспансера о техническом состоянии, отказах и срабатываниях установок пожарной автоматики.

Более частая периодичность информирования устанавливают по согласию с администрацией диспансера.

4.4. После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.

4.5. Техническое освидетельствование проводится комиссионно с участием представителей Исполнителя и Заказчика и, при необходимости, специалистов других организаций.

Результаты освидетельствования оформляют соответствующим актом.

4.6. В зависимости от состояния установок пожарной автоматики комиссия принимает следующие рекомендации:

- выполнить монтаж новой установки (заменить средство) из-за невозможности дальнейшей эксплуатации существующей;

- провести ремонт отдельных средств установки пожарной автоматики;

- продлить эксплуатацию установки пожарной автоматики, назначив срок следующего освидетельствования.

4.7. Эксплуатация систем АПС и СОУЭ, производится с учетом совместной работы АРМ «Орион» и иных систем. Обеспечивается ведение исполнительной документации и внесение необходимых изменений в проектную документацию. Разработка технической документации основывается на оптимальном использовании современных технических средств, обеспечивающих надежную защиту от пожара.

4.8. По результатам выполнения работ оформляются соответствующие акты и протоколы испытаний.

5. Описание объекта.

Имущественный комплекс Заказчика: ГБУЗВО «ОКОД», расположенный по адресу:

г. Владимир, ул. Каманина, д.21 (хирургический корпус)

г. Владимир, ул. Каманина, д.21 (поликлиника)

г. Владимир, ул. Каманина, д.21 (лечебный корпус-стационар)

г. Владимир, ул. Каманина, д.21 (радиологическое отделение РО-1)

г. Владимир, ул. Труда, д.7 (дневной стационар химиотерапевтического отделения)

Таблица № 1. Состав систем и установок противопожарной защиты ул. Каманина, 21 (хирургический корпус)

| № п/п | Наименование | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-10 | 9 |
| 2 | Пульт контроля и управления | Пульт С2000М | 1 |
| 3 | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений | С2000-КДЛ | 18 |
| 4 | Исполнительный релейный блок | С2000-СП1 | 28 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | ДИП-34А | 1085 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый | ИПР 513-3АМ | 100 |
| 7 | Резервный источник питания | РИП-24 (исп. 01) | 10 |
| 8 | Адресный двухзонный расширитель | С2000-АР2 | 141 |
| 9 | Блок разветвительно-расширительный | БРИЗ исп. 01 | 51 |
| 10 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 4 |
| 11 | Преобразователь интерфейсов с гальванической развязкой | ПИ-ГР исп. 03 | 1 |
| 12 | Системный блок с монитором | ASUS, -19” Viewsonic VA903M-3 | 1 |
| 13 | Программное обеспечение | АРМ «Орион Про» 1.11 | 1 |
| 14 | Прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуации для СОУЭ | ТРОМБОН-ПУ-М-16 | 1 |
| 15 | Усилитель высокой мощности | ТРОМБОН-УМ4-360 | 2 |
| 16 | Блок резервного питания и коммутации | ТРОМБОН БП-21 | 1 |
| 17 | Громкоговоритель настенный | Глагол-Н2-3 | 192 |
| 18 | Громкоговоритель настенный | Глагол-Н2-10 | 7 |
| 19 | Световой оповещатель (табло) «ВЫХОД» | Блик-С-24М | 134 |
| 20 | Световой указатель эвакуационных путей тип 5 (влево) | Блик-С-24М | 32 |
| 21 | Световой указатель эвакуационных путей тип 2 (вправо) | Блик-С-24М | 3 |
| 22 | Звуковой оповещатель | ОПЗ «Стандарт» | 29 |
| 23 | Извещатель ИК охранный оптико-электронный | Икар-2А | 11 |
| 24 | Извещатель охранный поверхностный вибрационный | ИО-313-5/1 «Шорох» | 13 |
| 25 | Пожарный кран |  | 78 |
| 26 | Задвижки с электроприводом |  | 2 |
| 27 | Система противодымной защиты |  | 1 |

Таблица № 2. Состав систем и установок противопожарной защиты ул. Каманина, 21 (поликлиника)

| № п/п | Наименование | Тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пожарная сигнализация |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления с двухсторонним ЖКИ индикатором, количество разделов-511, шлейфов-2048 | С-2000-М | 1 |
| 2 | DEPO Race X340R i5-750/ 4GDDR1333/T320G/512_GT240/KBu/Mo/600W/CARE3 | DEPO Race X340R | 1 |
| 3 | Монитор 21.5» TFT Black 1920 x 1080, 5мс, D-Sub, DVI | Samsung EX2220 | 1 |
| 4 | Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Обеспечивает работу со 127 устройствами (из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видеонаблюдением, создание и редактирование базы данных | АРМ «Орион», исп.127 | 1 |
| 5 | Контроллер двухпроводной линии связи, контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей (зон, шлейфов) с питанием от этой линии, управление от пульта «С2000» или ЭВМ по интерфейсу RS-485 | С2000-КДЛ | 3 |
| 6 | Блок релейный -4 исполнительных реле, интерфейс –RS-485 | С2000-СП1 | 5 |
| 7 | Преобразователь интерфейсов | С2000-ПИ | 1 |
| 8 | Блок индикации, отображает 60 разделов, интерфейс RS-485, питание 10-28 В | С2000-БИ SMD | 1 |
| 9 | Блок защиты линии | БЗЛ | 6 |
| 10 | Клавиатура, выдача в интерфейс RS-485 команд на взятие, снятие охранных, пожарных зон, команд на предоставление доступа, отображение сообщений. Работает с АРМ «Орион» | С2000-К | 1 |
| 11 | Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | ДИП-34А | 170 |
| 12 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов | ИПР 513-3А исп.02 | 13 |
| 13 | Резервированный источник питания, 12 В 3 А, под акк. 17 Ач, микропроцессорное управление | РИП-12 (исп.01) | 2 |
| 14 | Аккумулятор 12 В, 17 Ач, Размеры (ДхШхВ) -181х76х167 мм, вес -6,2 кг | Аккумулятор 12 В, 17Ач | 2 |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |
| 15 | Усилитель PA-636, мощность 360 Вт | PA-636 | 1 |
| 16 | Контроллер системы ECS-616 | ECS-616 | 1 |
| 17 | Блок тревожной сигнализации EP-616 | EP-616 | 1 |
| 18 | Цифровой магнитофон PV-632А | PV-632А | 1 |
| 19 | Блок контроля линий оповещения SC-624 | SC-624 | 1 |
| 20 | Зарядное устройство PB-607 | PB-607 | 1 |
| 21 | Блок питания PD-659 | PD-659 | 1 |
| 22 | Автоматический вентилятор PF-602 | PF-602 | 1 |
| 23 | Шкаф PR-231NА | PR-231NА | 1 |
| 24 | Корд соединительный АТ-КМ-093-1 | АТ-КМ-093-1 | 1 |
| 25 | Разъём AC3MM AMPHENOL | AC3MM AMPHENOL | 2 |
| 26 | Настенный громкоговоритель SWS-03(i) номинальной мощностью 3 Вт | SWS-03(i) | 66 |
| 27 | Потолочный громкоговоритель CS-03A(W) номинальной мощностью 3 Вт | CS-03A(W) | 44 |
| 28 | Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от «С2000-АСПТ», «С2000» или АРМ «Орион» | С2000-КПБ | 1 |
| 29 | Релейный блок -4 исполнительных реле с переключающими контактами. Макс.коммутируемый ток 10 А при переменном напряжении 250 В или постоянном напряжении 30 В. Интерфейс –RS-485. Управление от пульта «С2000» или ЭВМ | С2000-СП1 | 1 |
| 30 | Табло 12 В, 20 мА, «Выход» | Молния-12В | 17 |
| 31 | Аккумулятор 12 В, емкость 100 Ахчас | DTM12100 | 2 |
|  | Управление фрамугами окон |  |  |
| 32 | Комплект Buongiorno для одной створки: Электропривод, Блок управления, Рычаг шарнирный, Профиль 800 мм | BUONGIORNO | 5 |
| 33 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП4/220 | 5 |
| 34 | Радиоизвещатель | Аврора-ДР | 4 |
| 35 | Радиорасширитель | РОП2 | 1 |
| 36 | Система противодымной защиты |  | 1 |
| 37 | Задвижки с электроприводом |  | 1 |
| 38 | Пожарный кран |  | 12 |
| 39 | Наружная пожарная лестница |  | 1 |
| 40 | Ограждение кровли |  | 1 |

Таблица № 3. Состав систем и установок противопожарной защиты ул. Каманина, 21 (лечебный корпус-стационар)

| № п/п | Наименование | Тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | ДИП-34А | 39 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212 | 200 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-ЗПАМ | 15 |
| 4 | Указатель световой на светодиодах 12V IP52 | Молния-12 В «ВЫХОД» | 15 |
| 5 | Прибор управления оповещателями | Октава-100Ц | 1 |
| 6 | Преобразователь интерфейсов | С2000-ПИ | 1 |
| 7 | Акустическая система речевого пожарного оповещения | «Октава «АС-З-100 (НП)» | 33 |
| 8 | Источник бесперебойного питания | СКАТ | 1 |
| 9 | Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20 |  |
| 10 | Контроллер | С2000-КДЛ | 1 |
| 11 | Блок контрольно-пусковой | С2000-СП2 | 1 |
| 12 | Источник резервного питания | РИП-12 RS | 1 |
| 13 | Аккумуляторная батарея 12В, 7 А ч |  | 3 |
| 14 | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А ч |  | 1 |
| 15 | Блок защиты линии | БЗЛ | 1 |
| 16 | Пожарный кран |  | 17 |
| 17 | Наружная пожарная лестница |  | 3 |
| 18 | Ограждение кровли |  | 1 |

Таблица № 4. Состав систем и установок противопожарной защиты ул. Каманина, 21 (радиологическое отделение РО-1)

| № п/п | Наименование | Тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пожарная сигнализация |  |  |
| 1 | Блок индикации | С2000-БИ исп.1 | 1 |
| 2 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 3 |
| 3 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 исп.1 | 1 |
| 4 | Источник питания резервный, 17А ч | РИП-12, исп.01 | 2 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А | 139 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45, серия «Марко» | ДИП-45 | 65 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный | ИПР 513-3А исп.01 | 7 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | ИПР-К(ск) | 6 |
| 9 | Расширитель адресный восьмизонный | С2000-АР8 | 1 |
| 10 | Блок разветвительно-изолирующий | Бриз | 6 |
| 11 | Блок разветвительно-изолирующий | Бриз, исп.1 | 3 |
| 12 | Блок защиты линии | БЗЛ | 3 |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |
| 13 | Блок контрольный пусковой | С2000-КПБ | 1 |
| 14 | Оповещатель звуковой | ПКИ-1 (Иволга) | 26 |
| 15 | Оповещатель световой «Молния-12В» |  | 23 |
| 16 | Кнопка включения систем пожарной автоматики | PA-636 | 13 |
| 17 | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | ECS-616 | 26 |
| 18 | Пожарный кран |  | 5 |

Таблица № 5. Состав систем и установок противопожарной защиты ул. Труда, 7 (дневной стационар химиотерапевтического отделения)

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал -10 | 1 |
| 2 | Рокот-2 | 1 |
| 3 | ИП 212-141 | 98 |
| 4 | ИПР-55 | 7 |
| 5 | Молния-12 | 13 |
| 6 | Колонки АС-2-2 | 6 |

6. Дополнительные требования.

Исполнитель обязан:

- Во избежание недопонимания объемов оказания услуг Исполнителем и требований к исполнению работ, и как следствие возникновение разногласий после заключения договора, в период проведения конкурсных процедур Исполнителю необходимо прибыть в диспансер для проведения осмотра, уточнения объемов оказания услуг, ознакомления с местами их проведения, подбора, изучения необходимых документов для проведения работ.

- После подписания контракта (договора), в течение 3 дней Исполнитель предоставляет Заказчику акт приемки на обслуживание всех противопожарных систем.

- Обеспечить круглосуточный режим эксплуатации систем АПС и СОУЭ.

- Обязан прибыть для устранения неисправностей систем в течение 4 часов с момента вызова Заказчиком. Время устранения неисправностей зависит от объёма работ, сроков поставки оборудования и оформляется двухсторонним актом.

- Приказом назначает лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию систем и средств на объекте (копию приказа направляет в диспансер).

- Предоставлять отчетные документы согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390.

- Обеспечить соблюдение всеми специалистами при оказании услуг правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

- Завести и ежедневно вести журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту систем.

- Время выполнения работ: по рабочим дням с 8-00 до 16-30.

- Неисправные узлы, замененные в процессе технического обслуживания, подлежат возврату Заказчику для дальнейшей утилизации.

- По требованию Заказчика обеспечивать присутствие представителя на период проведения тренировок (учений), проверок надзорных органов.

- Обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- Проводить работы в условиях действующего учреждения.

Работы проводить согласно годового плана-графика:

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

проведения ТО и ППР системы АПС и СОУЭ, испытаний внутреннего противопожарного водопровода, наружных пожарных лестниц и ограждений кровли, перекатки пожарных рукавов, проверки работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосных агрегатов, систем противодымной защиты на 2019 год

| № п/п | Система пожарной сигнализации и оповещения | Период | План выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации, и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. п.) | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пуск системы оповещения людей о пожаре во всех корпусах (кратковременно, в часы согласованные с администрацией диспансера) | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверка выборочно пожарных извещателей и сработки систем (дым или аэрозоль) | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверка работоспособности установок | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проверка установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосных агрегатов | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проверка работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проверка работоспособности установок систем противодымной защиты | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в полгода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода | 1 раз в полгода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение проверки работоспособности задвижек с электроприводом | 1 раз в полгода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Перекатка пожарных рукавов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли | 1 раз в 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. | 1 раза в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Перечень основных регламентирующих документов.

В своей работе Исполнитель руководствуется:

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390).

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

- ГОСТ Р 53254-2009. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.

- СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 10.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

- СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

- НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и автоматической пожарной сигнализацией.

- НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

- РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ.

- Методика МЧС России испытаний внутреннего противопожарного водопровода. ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2005г.

Срок оказания услуги: ежемесячно с момента заключения договора до 31.12.2019 года.