|  | Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Сервис Оптимум» 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 217, оф. 208 ОГРН 2103340048490, ИНН/КПП 3329061517/ 332901001 Тел./факс: 8 (4922) 31 37 42, 400 112, www.aso33.ru, e-mail: aso33@bk.ru |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «АСО»

__________С.Г. Светушенко

м.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о независимой оценке пожарного риска

№ 2 от «25» августа 2016 г.

Объект защиты:

ЗАО «КЗСК» (закрытое акционерное общество «Ковровский завод

силикатного кирпича»)

нежилые помещения, расположенные по адресу: Владимирская область,                  Ковровский район, п. Малыгино

(наименование объекта оценки, адрес)

Срок действия заключения – 3 года, с правом продления.

Заключение в течение 5 рабочих дней

поступило в

________________________________

территориальное подразделение ГПН МЧС России

вх. № ____ дата _________ (УНДиПР ГУ МЧС России по Владимирской области)

Регистрационный номер заключения: __ (ООО «АСО»)

г. Владимир, 2016 г.

1. Сведения о заказчике и исполнителе:

1.1. Сведения о заказчике

Полное и сокращенное наименование:  ЗАО «КЗСК» (закрытое акционерное общество «Ковровский завод силикатного кирпича»), в лице Генерального директора  В.И. Баранкова , действующего на основании Устава

(наименование организации заказчика)

Юридический адрес: 601962, Владимирская область, Ковровский район, п. Малыгино

Контактное лицо: уполномоченный ГОЧС и МР

Фактическое местонахождение объекта защиты:

нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, Владимирская область, Ковровский район, п. Малыгино.

1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации

Полное и сокращенное наименование заказчика

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Сервис Оптимум» (ООО «АСО»)

(наименование экспертной организации)

Почтовый адрес 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 217, оф. 208

Фактический адрес: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 217, оф. 208

Телефон, e-mail: aso33@bk.ru, www.aso33.ru

Реквизиты: банковские, ОГРН, ИНН / КПП:

| Полное наименование банка | Отделение № 8611 ОАО «Сбербанк России» г. Владимир |
| --- | --- |
| БИК | 041708602 |
| Корр. счет | 3010181000 00 000 00602 |
| Расчетный счет | 40702810610000002595 |
| ИФНС | 3329 |
| Рег. номер ПФР | 043300096458 |
| Рег номер в ФСС | 3307017342 |

Руководитель организации: Директор ООО «АСО» Светушенко Станислав Геннадьевич

тел. +

Экспертная организация аккредитована в установленном порядке в качестве организации, осуществляющей деятельность по направлениям: обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Свидетельство об аккредитации по указанным направлениям № 660/В/0488 от 08 февраля 2013 г., действительно до 08 февраля 2018 г. (прилагается)

## 2. Основание проведения независимой оценки пожарного риска.

Основанием для проведения НОР является договор № 105 от 14.07.16 на оказание услуг в области пожарной безопасности (проведение аудиторских услуг в области пожарной безопасности на объектах).

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 07.04.2009 г. № 304 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.10.2009 N 777, от 15.08.2014 N 816) «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» экспертная организация на данном объекте не выполняла другие работы и (или) услуги в области пожарной безопасности, кроме настоящих оценочных работ. Данный объект не принадлежит экспертной организации на праве собственности или ином законном основании.

## 3. Цель проведения независимой оценки пожарного риска.

НОР проводится в целях определения соответствия объектов оценки требованиям пожарной безопасности.

4. Лица, участвовавшие в проведении независимой оценки пожарного риска:

4.1. Фамилии, имена и отчества должностных лиц представителей заказчика, организации, эксплуатирующей объект оценки, в присутствии которых проводилось обследование: Светушенко Станислав Геннадьевич.

4.2. Приказом по экспертной организации (№ 12, дата 20.06.14) для проведения работ по НОР назначен эксперт:

Эксперт Светушенко Станислав Геннадьевич. (Квалификационное свидетельство об аккредитации в качестве эксперта по независимой оценке пожарного риска № 1031 от 14.07.2011 г., выдано МЧС России, председатель комиссии А.А. Макаревич);

5. Период проведения независимой оценки пожарного риска.

Работы проводимые специалистами экспертной организации непосредственно на объектах НОР осуществлялись специалистами экспертной организации в период: с 25.07.2016 по 25.08.2016

6. Описание объекта защиты, в отношении которого проводится независимая оценка пожарного риска (далее НОР).

Характеристика объекта, описание, класс функциональной пожарной опасности:

Закрытое акционерное общество закрытого типа (ЗАО) «Ковровский завод силикатного кирпича» («КЗСК») расположен на территории Ковровского района Владимирской области за границами п. Малыгино. С северной, западной и южной стороны за границами предприятия расположены леса хвойных и лиственных пород. Территория предприятия является выгороженной по периметру забором из железобетонных конструкций.

Производственный объект состоит из следующего количества зданий и сооружений, обеспечивающих производственный процесс и оказывающих влияние на обеспечение пожарной безопасности и значения пожарных рисков.

К данным объектам относятся:

1. Здание заводоуправления;

2. Ремонтно-механический цех с пристройкой;

3. Кирпичный цех;

4. Здание котельной;

5. Нежилое строение (проходная № 2);

6. Материальный склад;

7. Автогараж;

8. Склад из рамно-панельных конструкций;

10. Линия гаражных боксов;

11. Линия гаражных боксов;

12. Проходная № 1;

15. Хозяйственное строение;

16. Материальный склад (швейный цех);

17. Здание гаража;

18. Здание заводоуправления (ранней постройки);

19. Здание автомобильного гаража;

20. Известковый цех в составе:

20.1. Здание склада, гаража;

20.2. Известковый цех;

20.3. Здание операторной;

20.4. Здание слесарной;

20.5. Здание склада шамотного порошка;

20.6. Строение газораспределительной подстанции (ГРП);

21. Здание электроцеха;

23. Трансформаторная подстанция;

24. Гараж карьерной техники;

25. Здание подстанции;

26. Здание РСЦ (Ремонтно-строительный цех);

27. Площадка склада ГСМ.

Размещаемые на территории объекты сконцентрированы на 4 основных площадках, разделяемых внутризаводскими дорогами с запада на восток и частью свободной заводской территории с севера на юг.

К первой площадке в северо-западной части объекта относятся следующие здания, строения:

1. Первая группа объектов:

-Здание заводоуправления;

-Ремонтно-механический цех с пристройкой;

-Кирпичный цех;

-Здание котельной;

-Нежилое строение (проходная № 2);

Ко второй площадке в юго-западной части территории относятся следующие здания и сооружения в основном складского назначения:

2. Вторая группа объектов:

-Материальный склад;

-Автогараж;

-Склад из рамно-панельных конструкций;

-Линия гаражных боксов;

-Линия гаражных боксов;

К третьей площадке в северной части территории относятся следующие здания и сооружения:

3. Третья группа объектов;

-Проходная № 1;

-Хозяйственное строение;

-Материальный склад (швейный цех);

-Здание гаража;

-Здание заводоуправления (ранней постройки);

-Здание автомобильного гаража;

К четвертой площадке в юго-восточной части территории относятся следующие здания и сооружения:

4. Четвертая группа объектов:

-Известковый цех в составе:

Здание склада, гаража;

Известковый цех;

Здание операторной;

Здание слесарной;

Здание склада шамотного порошка;

-Строение газораспределительной подстанции (ГРП);

-Здание электроцеха;

-Трансформаторная подстанция;

-Гараж карьерной техники;

-Здание подстанции;

-Здание РСЦ (Ремонтно-строительный цех);

-Площадка склада ГСМ.

К данным группам объектов обеспечивается проезд через существующие внутризаводские автомобильные дороги с наличием твердого покрытия.

В центральной части производства расположен участок территории без наличия каких-либо построек. Вдоль данного участка с юга на север расположены железнодорожные пути. Пути предназначены для подачи железнодорожных вагонов с целью отгрузки готовой продукции и доставки сырья. пути расположены на расстоянии более 25 м от зданий и строений производственного предприятия.

Система газоснабжения осуществляется от «Газпромтрансгаз» Нижний Новгород». Газ под давлением 55 атм. Поступает на газораспределительную станцию (ГРС), проходит редуцирование, одоризацию, очистку и при необходимости подогрев и в последующем выдается потребителю под давлением 6 атм. Газоснабжение осуществляется по стальным трубам с общей протяженностью сети 0,705 км. Протяженность подземных коммуникаций составляет 0,700 км, надземных 0,005 км. Труба системы газоснабжения подземным способом проходит на территорию предприятия. На уровне кирпичного цеха труба устанавливается надземным способом на эстакаде из искусственного каменного материала-железобетонных конструкций. По территории труба проходит вдоль здания кирпичного цеха к известковому цеху до газораспределительной подстанции (ГРП). На уровне котельной имеется врезка для питания газовых котлов. В юго-западной части у строений складов на открытых площадках у стен из железобетонных конструкций расположены две площадки для размещения кислорода и пропана в баллонах. Хранение кислорода осуществляется в десяти баллонах, пропана в 4 баллонах. Площадки хранения выгорожены металлическими перегородками и перекрытиями с возможностью естественной вентиляции. С целью исключения нагрева ограждающие конструкции площадок выкрашены металлической краской, исключающей возможность нагрева баллонов. Наличие рабочих мест в непосредственной близости, а также на площадках не предусматривается.

Система электроснабжения предприятия осуществляется по трем независимым вводам от подстанции «Владэнерго». Сети электроснабжения имеют следующие характеристики:

-напряжение питающей сети ……………………………………10000В;

-напряжение внутриплощадочной питающей сети ………..6000; 380В;

Потребность предприятия в электроэнергии составляет 9888 тыс КВт/час. на производственные и коммунально-бытовые нужды.

Внутриплощадочные электрические сети выполняются комбинированным способом: кабельные и воздушные, протяженностью до 13 км. Внутрицеховые линии выполнены кабелем.

Система водоснабжения осуществляется из озера-карьер для производственных нужд, хозяйственно-питьевое  - из 2 артезианских заводских скважин, противопожарное - из озера-карьер и 2 - артезианских заводских скважин. Для нужд пожаротушения на колодце, расположенном у ремонтно-строительного цеха установлен пожарный гидрант.

В качестве 2 источника противопожарного водоснабжения используется водоем с южной стороны от объекта защиты. Объем воды в водоеме составляет около 18 млн.м3. Расположен водоем на расстоянии не более 200 м от границ территории объекта защиты. По направлению движения к водоему имеется подъезд с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды пожарной техникой.

В производственных и административных зданиях предприятия установлена система внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны). Пожарные краны укомплектованы рукавами и стволами, размещаются в металлических шкафах.

Система теплоснабжения осуществляется от котельной предприятия и используется для технологических нужд и отопления зданий.

Сети теплоснабжения выполнены воздушными и подземными. Внутрицеховые системы проложены по стенам и выполнены из стальных труб. Общая протяженность теплотрассы составляет 4,2 км.

На предприятии предусматривается использование системы сжатого воздуха для технологических целей. Воздухоснабжение осуществляется по стальным трубам, проложенным по стенам.

## 7. Результаты проведения независимой оценки пожарного риска (далее НОР).

## Технология проведения независимой оценки пожарного риска, включает в себя:

## - определение требований пожарной безопасности на основе которых проводится НОР;

## - общетехническая характеристика объекта НОР;

## - анализ документации характеризующей пожарную опасность;

## - проведение обследования;

## - описание пожарно-технических характеристик элементов системы пожарной безопасности;

- обобщённую характеристику пожарно-технических элементов системы пожарной безопасности;

- условия соответствия требованиям пожарной безопасности;

- выводы о соответствии требованиям пожарной безопасности.

## 7.1. Определение требований пожарной безопасности на основе которых проводится НОР.

Оценке подлежат объекты защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ-123 ТРоТПБ), что означает что применяются ранее действовавшие требования.

Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности, часть 4-  «В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. (часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).».

Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности. (часть 5 статьи 6 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).

ГОСТ Р 12.3.047-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля"; ППР 390 “О противопожарном режиме“, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы; СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение  огнестойкости объектов защиты; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение  распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и  конструктивным решениям; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;  СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты.  Электрооборудование. Требования пожарной  безопасности; СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования; СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний  противопожарный водопровод. Требования пожарной  безопасности;  СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных  установок по взрывопожарной и пожарной опасности; Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, СНиП 31-06-2009"Общественные здания и сооружения"; СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования.

7.2. Общетехническая характеристика объекта НОР, описание объекта защиты, в отношении которого проводилась независимая оценка пожарного риска.

Здания и строения расположенные на территории предприятия обладают следующими характеристиками.

Первая группа объектов:

Здание заводоуправления:

Является зданием двухэтажным класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3- учреждения органов управления. Имеет технический паспорт 4715:08:2400 от 21 октября 2005г. Площадь здания составляет- 725,4 м2; высота- 6,70 м.; объем- 4860 м3;

Стены выполнены из искусственных каменных материалов, перекрытия из железобетонных плит. Покрытие кровли выполнено мягкими материалами. По требованиям СНиП 21-01-97:п.5.18*,табл.4; 5.19,табл.5*; ФЗ № 123 от 22.07.08г.:ст.87.ч.2,табл.21,табл.22; МДС 21-1.98:разд.6,п.6.1.табл.1 здание относится к II СО, класса- С0.

Здание выполнено в виде группы отдельных помещений малой площади. Оборудовано двумя эвакуационными выходами, выполненными рассредоточено. Размеры выходов составляют: с восточной стороны 1,20*1,9 м., с западной стороны 0,8*1,9м. Дополнительно имеется переход с южной стороны в кирпичный цех 1,01*1,9 м., заполненный дверью с ненормированным пределом огнестойкости.

Органы управления располагаются в следующих помещениях и имеют следующее назначение:

Первый этаж:

-объединенный кабинет из пом. №;№ 3,4,5 общей площадью- 31,8 м2 отдела охраны окружающей среды;

-пом. № 6 площадью 31,9 м2 отдела МТС;

Детальное описание объекта убрано

7.3. Анализ организационных мероприятий

а) правоустанавливающих документов:

- разрешительных документов по осуществлению уставной деятельности объекта НОР;

б) документации характеризующей пожарную опасность:

- проектной документации на здания, сооружения и технологии для установления изменений, произведённых на стадии эксплуатации в объемно-планировочных, архитектурных и технологических решениях;

- технологической и технической документации: регламенты, паспорта, инструкции;

- паспорта применяемых (хранящихся, транспортируемых) веществ и материалов;

в) организационно-управленческих мероприятий:

- проведения пожарно-профилактической работы на объектах НОР;

- распорядительных документов по организации обеспечения пожарной безопасности (В том числе по разграничению ответственности и полномочий должностных лиц; о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности; анализ вопросов пожарной безопасности в должностных инструкциях и положениях о структурных подразделениях; состояния обучения мерам пожарной безопасности и обучения знаниям требований пожарной безопасности в пределах компетенции работников; других документов, связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний и постановлений органов власти и управления);

- состояния пожарной охраны в соответствии с установленными нормами;

г) организационно-технических мероприятий:

- распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за проведение отдельных работ и мероприятий;

- соблюдения требований пожарной безопасности в инструкциях о мерах пожарной безопасности и в других установленных правилах поведения людей, порядке организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений;

- технической документации, связанной с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установками систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты;

- договоров на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

- готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара;

- содержания пожарной охраны в соответствии с установленными требованиями.

## 7.4. Описание пожарно-технических характеристик по результатам анализа документации и обследования объекта НОР:

Пожарная опасность может заключается в:

- сосредоточение большого количества горючих материалов в складских помещениях, хранение большого количества деревянных поддонов, хранение и использование ЛВЖ, ГЖ на складе ГСМ, близость расположения объекта от лесного массива.

Описание системы обеспечения пожарной безопасности согласно разделу 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в Проектной документации ведется на основе нормативных документов

Проектирование объекта защиты велось с учетом ст.7 ч.2 Федерального закона от 27.12.2002 г. №184 «О техническом регулировании» и использовании следующих нормативных документов:

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее - Постановление Правительства № 87);

[2] Федеральный Закон Российской Федерации от 30.12.2009 г. №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее Федеральный закон № 384-ФЗ);

[3] Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон № 123-ФЗ);

[4] СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП-1.13130.2009);

[5] СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (СП-2.13130.2009)

[6] СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной	безопасности» (СП-3.13130.2009);

[7] СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (СП-4.13130.2009);

[8] СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной   сигнализации   и   пожаротушения   автоматические.   Нормы   и правила проектирования» (СП-5.13130.2009);

[9] СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (СП-6.13130.2009);

[10] СП 7 13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (СП-7.13130.2009);

[11] СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (СП-8.13130.2009);

[12] СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной
безопасности» (СП-10.13130.2009);

[13] СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (СП-12.13130.2009);

[14] ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

[15] ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

[16] ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и определения».

[17] СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

[18] СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».

[19] ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6, 7.

[20] ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

[21] НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».

[22] ППБ «Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации»..

Согласно «Методических рекомендации по действиям подразделений федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ» (письмо ЦРЦ МЧС России 22.06.2010 № 5427-5-1-2) при пожаре возможны:

угроза людям, находящимся на этажах, наличие среди них не способных к самостоятельному передвижению и эвакуации;

наличие значительных культурно-материальных ценностей;

быстрое распространение горения по сгораемым конструкциям и материалам на большие площади;

задымление лестничных клеток, коридоров, холлов и других путей эвакуации;

высокая температура внутри помещений подвала и помещений, не имеющих оконных проемов, наличие в них складов различных материалов и веществ, электрических, газовых и других коммуникаций;

распространение огня в вышерасположенные этажи через неплотности и отверстия в перекрытиях, вентиляционные каналы, шахты, люки, другие коммуникации, а также путем прогрева железобетонных, металлических конструкций или выброса огня через окна и проемы;

деформация, обрушение строительных конструкций;

образование и взрывы (вспышки) горючих смесей с воздухом продуктов пиролиза и неполного сгорания;

взрывы транспортных и бытовых баллонов с горючими газами, а также емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями (далее – ЛВЖ) и горючими жидкостями (далее -  ГЖ);

сложность и трудоемкость подачи средств тушения в верхние этажи здания;

недостаток воды для целей пожаротушения;

загромождение подъездов к зданию и отсутствие благоустроенных дорог;

нарушение энергоснабжения противопожарных систем и устройств, электрооборудования по управлению движения лифтами с остановкой их, как правило, на этаже пожара;

сложность установки автолестниц и автоподъемников для проведения работ по спасению людей, применения иных технических средств спасения и тушения пожара;

сложность ликвидации очагов горения в завалах, из-за наличия воздушных карманов, образовавшихся в результате обвалов.

Подразделения пожарной охраны, прибывающие к месту пожара, одновременно с проведением разведки пожара, организуют спасение людей и приступают к выполнению других видов действий по тушению пожаров в порядке важности и неотложности выполнения при наличии необходимых сил и средств.

При ведении действий по тушению пожаров необходимо:

выяснить места нахождения людей, выбрать кратчайшие, безопасные пути и способы их эвакуации, принять меры к предотвращению паники (установить плакаты, сделать сообщение по громкоговорящей связи и т.д.);

определить пути продвижения к очагу пожара, его размеры и вероятные направления распространения;

определить возможность использования лоджий, балконов, наружных пожарных лестниц, автоподъемников, автолестниц и других средств, для спасания людей (ручные пожарные лестницы, полотна, пневмоустройства и т.д.);

выяснить у администрации места расположения уникального и наиболее ценного оборудования, степень угрозы ему от огня и дыма, необходимость, порядок, очередность и выполнение мероприятий по его эвакуации;

установить возможность использования стационарных систем тушения и удаления дыма;

определить необходимое количество сил и средств, для ликвидации горения, спасания людей и эвакуации имущества;

соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при выполнении поставленных задач.

На этажах:

обеспечить проведение спасательных работ, предотвращая панику среди людей на путях эвакуации из здания (сооружения);

осуществлять подачу стволов на этажи по лестничным клеткам, а также используя автолестницы и автоподъемники для подачи стволов в оконные проемы;

производить тушение одновременно во всех помещениях этажа, при недостатке сил и средств подавать стволы в крайние горящие помещения, предотвращая распространение и последовательно ликвидируя пожар;

вводить стволы одновременно в очаг пожара, смежные этажи или чердак, в помещения возможного распространения огня по коммуникационным каналам и пустотам конструкций;

применять водяные стволы с большим расходом при развившихся пожарах;

установить возможность использования внутреннего противопожарного водопровода;

использовать для подачи воды в верхние этажи или на крышу сухотрубы и внутренние пожарные краны с включением насосов-повысителей;

оценить возможность использования принудительной вентиляции, автомобилей дымоудаления или переносных вентиляторов для удаления дыма с горящего и вышележащих этажей, а также путей эвакуации;

организовать проверку вентиляционных коммуникаций для предотвращения распространения огня;

обеспечить защиту от проливаемой воды;

соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при выполнении поставленных задач.

В подвалах:

производить тушение силами ГДЗС, в нескольких направлениях, направлять основные силы и средства непосредственно на тушение очага пожара и одновременно для защиты первого этажа;

организовать связь для управления силами тушения и спасения;

принять меры к выяснению планировки подвала, характера хранящихся материалов, конструктивных элементов перекрытия, угрозы распространения огня в этажи здания;

обеспечить, в первую очередь, подачу пенных стволов, а при их отсутствии распыленных и компактных струй воды со смачивателями;

использовать тонкораспыленную воду для снижения температуры в объеме и осаждения дыма;

принять меры к предупреждению задымления лестничных клеток, используя для этого свободные проемы здания, перемычки и средства дымоудаления;

производить вскрытие перекрытий или стен при невозможности быстрого проникновения к очагу пожара через имеющиеся проемы, предусмотрев возможность отхода пожарных при внезапном изменении ситуации;

соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при выполнении поставленных задач.

В чердаках:

подавать стволы, как правило, по лестничным клеткам и наружным пожарным лестницам;

производить при необходимости вскрытие кровли для удаления дыма, снижения температуры в объеме и подачи стволов;

использовать преимущественно распыленную воду со смачивателями для ликвидации пожара;

подавать стволы на защиту верхних этажей здания;

производить контрольные вскрытия горящего перекрытия по всей площади, как со стороны чердака, так и снизу;

обеспечить соблюдение мер безопасности при работе на крутых и обледенелых крышах, а также в случае выброса огня и дыма при вскрытии кровли;

соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при выполнении поставленных задач.

В коммуникационных этажах:

подать водяные стволы с малым расходом, применять по возможности объемные средства тушения (газ, твердотопливный аэрозоль и т.д.) или заполнить этаж пеной;

организовать съем теплоизоляции для предупреждения распространения огня;

соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при выполнении поставленных задач.

Согласно ГОСТ Р 12.3.047-98 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.

К мероприятиям по снижению последствий пожара, взрыва следует относить:

- ограничение растекания горючих жидкостей по цеху, производственной площадке или складу;

- уменьшение интенсивности испарения горючих жидкостей;

- аварийный слив горючих жидкостей в аварийные емкости;

- установку огнепреградителей;

- ограничение массы опасных веществ при хранении и в технологических аппаратах;

- водяное орошение технологических аппаратов и резервуаров;

- флегматизацию горючих смесей в аппаратах и технологическом оборудовании;

- вынос пожароопасного оборудования в изолированные помещения;

- применение устройств, снижающих давление в аппаратах до безопасной величины при сгорании газо-, паро- и пылевоздушных смесей;

- установку в технологическом оборудовании быстродействующих отключающих устройств;

- ограничение распространения пожара, взрыва с помощью противопожарных разрывов и преград с требуемым пределом огнестойкости;

- применение огнезащитных красок и покрытий;

- защиту технологических процессов установками пожаротушения;

- применение пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- обучение персонала предприятий способам ликвидации аварий;

- создание условий для скорейшего ввода в действие подразделений пожарной охраны путем устройства подъездных путей, пожарных водоемов и наружного противопожарного водоснабжения.

7.5. Расчет оценки пожарного риска.

Расчет оценки пожарного риска проведен в 2014 году ООО «Аудит безопасности» (свидетельство об аккредитации № 660/В/0109 от 24 декабря 2010г. выданное Министерством Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на проведение независимой оценки и расчета пожарного риска).

Для проведения расчета времени эвакуации применялся программный комплекс «СИТИС Флоутек 2.70». В соответствии с п.6.5 технического руководства разработчика программного обеспечения № 4155-ТР-06 от 4 июня 2013г. программный комплекс «СИТИС Флоутек 2.70» может быть использован для оценки (расчета) времени эвакуации производственных объектов. Расчет времени эвакуации по данной программе возможен по упрошенной аналитической или имитационно-стохастической модели людских потоков. В соответствии с приложением № 4 к п.10 методики расчета пожарного риска по приказу МЧС РФ № 382 от 30 июня 2009г. и п.33 приказа МЧС РФ № 404 от 10 июля 2009г. расчет времени эвакуации проводится по имитационно-стохастической модели движения людских потоков.

Для определения расчетных величин времени блокировки и пожарного риска на административном корпусе использовался программный комплекс «Фогард-ПР», соответствующий требованиям нормативных документов, и ГОСТ Р 12.3.047-98, методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах согласно приказа МЧС РФ № 404 от 10 июля 2009, ГОСТ Р ИСО 9127-94, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000.

ООО «Аудит безопасности» имеет лицензионное разрешение на право использование программного комплекса СИТИС: Флоутек 2.70». Эксперты прошли соответствующее обучение и имеют сертификат на право работы в программном комплексе «Фогард-ПР» от 12 апреля 2013г.

На момент проведения независимой оценки пожарного риска исходные условия для расчета оценки пожарного риска не изменились.

Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях, строениях и на территории Объекта составляет 9,92·10-7, что не превышает одной миллионной в год и соответствует требованиям части 1 статьи 93 федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на Объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи Объекта составляет 0,0, что не превышает одну стомиллионную в год и соответствует требованиям части 4 статьи 93.

Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов пожара на Объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи Объекта не превышает одну десятимиллионную в год и соответствует требованиям части 5 статьи 93.

7.6. Рекомендации по обеспечению выполнения условий пожарной  безопасности

- Иметь и постоянно поддерживать в актуальном состоянии Систему обеспечения пожарной безопасности объекта (назначаются соответствующие ответственные, издаются приказы и инструкции, перерабатываются документы в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ и в соответствии с изменением технологии, издается декларация пожарной безопасности или вносятся изменения).

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты.

Система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. Нормативные ссылки: п. 39,41 стати 2, ст. 5 ФЗ-123 ТРоТПБ.

- Соблюдать требования пожарной безопасности, в том числе Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ред. от 06.03.2015.). Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

- О декларациях пожарной безопасности: Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 ФЗ-ФЗ-123 ТРоТПБ разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации).

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров. Нормативные ссылки: п. 66 ФЗ-123 ТРоТПБ.

- Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Нормативные ссылки: п. 2 ст.78  ФЗ-123 ТРоТПБ.

- Требования к документации на производственные объекты: 1. Документация на производственные объекты, в том числе на здания, сооружения, и технологические процессы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 2. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности производственных объектов должны быть оформлены в виде самостоятельного раздела проектной документации. Нормативные ссылки: ст. 92 ФЗ-123 ТРоТПБ.

- Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и на территориях производственных объектов не должна превышать одну миллионную в год. Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Для производственных объектов, на которых обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год. При этом должны быть предусмотрены меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска. Нормативные ссылки: ст. 93 ФЗ-123 ТРоТПБ.

- Требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию с обращением пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрывоопасных технологических сред. 1. Разработка технологического оборудования и связанных с ним технологических процессов, разделение технологической схемы на отдельные технологические блоки, ее аппаратурное оформление, выбор типа отключающих устройств и мест их установки, средств контроля, управления и противоаварийной защиты должны обеспечивать с учетом элементов системы обеспечения пожарной безопасности непревышение значений допустимого пожарного риска для производственных объектов. 2. При наличии в технологическом оборудовании пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрывоопасных технологических сред или возможности их образования должны разрабатываться мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 3. Технологическое оборудование и связанные с ним технологические процессы должны разрабатываться так, чтобы предотвратить возможность взрыва и (или) пожара в технологическом оборудовании при регламентированных значениях их параметров при нормальном режиме работы. Регламентированные значения параметров, определяющих пожарную и взрывопожарную опасность технологического оборудования и связанных с ним технологических процессов, допустимый диапазон их изменений должны устанавливаться разработчиком указанного оборудования на основании данных о предельно допустимых значениях параметров или их совокупности для участвующих в технологических процессах технологических сред. 4. Конструкция технологического оборудования и условия ведения связанных с ним технологических процессов должны предусматривать необходимые режимы и соответствующие им технические средства, предназначенные для своевременного обнаружения возникновения пожароопасных аварийных ситуаций, ограничения их дальнейшего развития, а также для ограничения поступления горючих веществ и материалов из технологического оборудования в очаг возможного пожара. Нормативные ссылки: ст. 93.1 ФЗ-123 ТРоТПБ.

7.7 Фамилии, имена и отчества лиц (должностных лиц), участвовавших в проведении независимой оценки пожарного риска:  эксперт Светушенко Станислав Геннадьевич.

8. Вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты

требованиям пожарной безопасности

Разработан план мероприятий по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности

- Дополнительные условия настоящего заключения.

- В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения к объектам защиты применяются требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению, при этом ранее действующие требования не применяются.

- Заключение теряет силу в случаях:

- ликвидации или смены заказчика (юридического лица, ИП, физического лица);

- вновь допущенных нарушений требований пожарной безопасности, в том числе: архитектурно-строительных, объемно-планировочных решений зданий (сооружений); нарушений технологических процессов, нарушений на территориях объектов. А также в случаях изменения классов функциональной пожарной опасности (функционального назначения) объекта НОР или его частей, капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения;

- прекращения функционирования «Системы управления пожарной безопасностью».

- невыполнение мероприятий по пожарной безопасности изложенных в план -графике (составленном по материалам обследований объектов по пожарной безопасности).

- Иные обязательные условия:

Вся переписка о выполнении рекомендаций и иных мероприятий из плана мероприятий ведется по электронной почте или иным установленным образом, с подтверждением от ООО «АСО» степени выполнения или снятии с контроля (исключении из плана) письменным образом по электронной по или иным установленным образом;

В необходимых случаях ЗАО «КЗСК» направляет запросы и письма о разъяснении положений в надзорные органы или ведомства. Полученные ответы и разъяснения обязательно доводятся до сведения ООО «АСО» в период действия заключения (три года).

10. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных источников и исходных данных, и другой информации

_____________

11. Приложения:

- документы по аккредитации.

- план мероприятий по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности

Фамилии, имена и отчества лиц (должностных лиц), участвовавших в проведении независимой оценки пожарного риска:

Экспертная группа											эксперт Светушенко С.Г. 				_____________________

Прошито, скреплено печатью.

Листов _____________________(на обороте последнего листа)