| Техническое заключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение категорий помещений и наружной установки по взрывопожарной и пожарной опасности для Объекта «топливохранилище», ООО "АСО",» Адрес объекта: 600902, Россия, г. Владимир, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 января 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Общие принципы определения категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 2. Определение категорий для объекта "Новый объект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 3. Информация о помещении "Помещение топливохранилища" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 4. Расчет избыточного давление взрыва для вещества "дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 5. Заключение для помещения "Помещение топливохранилища" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 6. Информация о помещении "Помещение отсека управления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 7. Расчет избыточного давление взрыва для вещества "дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 8. Заключение для помещения "Помещение отсека управления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 9. Информация об установке "Площадка слива дизельного топлива" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | 10. Расчет избыточного давление взрыва для вещества "дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | 11. Заключение для установки "Площадка слива дизельного топлива" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 12. Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности объекта "Новый объект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
|  | 13. Сертификат соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 из 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие принципы определения категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1—В4, Г и Д, а здания — на категории А, Б, В, Г и Д. По пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории АН, БН, ВН, ГН и ДН. Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов. Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов. Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.). Допускается использование официально опубликованных справочных данных по пожароопасным свойствам веществ и материалов. Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений и наружной установки по взрывопожарной и пожарной опасности для Расчетная часть технического заключения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о помещении "Помещение топливохранилища» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование помещения: |  |  |  |  |  | Помещение топливохранилища (Здание топливохранилища) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие установок АУПТ: |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота помещения: |  |  |  |  |  | 3,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь помещения: |  |  |  |  |  | 29,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем: |  |  |  |  |  | 91,45 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свободный объем: |  |  |  |  |  | 73,16 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура в помещении: |  |  |  |  |  | 37 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кратность воздухообмена общеобменной вентиляции: |  |  |  |  |  | 3,3 1/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость воздушного потока: |  |  |  |  |  | 0,011 м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В помещении находится расходная емкость вместимостью 30,0 м3 (предназначенная для хранения дизельного топлива) и аппаратную часть, состоящую из электрических конвекторов во взрывозащищенном исполнении ОВЭ-4, ОВЭ-4, вытяжного вентилятора во взрывозащищенном исполнении ВО 06-300-4-В.За аварийную ситуацию принимается разгерметизация емкости с дизельным топливом и испарение с площади разлива. Площадь пожарной нагрузки определяем по п. А1.2 г) СП 12.13130.2009 из расчета, что 1 л жидкости разливается на 1 м.кв. За площадь испарения принимается площадь помещения (29,5 м.кв.), т.к. она меньше рассчитанной площади разлива дизельного топлива (30000 м.кв.). В помещении имеется аварийная вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена равной 2,3 м-3/час (п. А.2.3 СП 12.13130.2009). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение пожарной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь размещения пожарной нагрузки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижних ферм перекрытия или покрытия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица №1 "Вещества, находящиеся в помещении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п |  |  |  | Наименование вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип вещества |  |  |  | Низшая теплота сгорания, МДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛВЖ |  |  |  | 43,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет избыточного давление взрыва для вещества "дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вещества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип вещества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | легковоспламеняющаяся жидкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура вспышки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность вещества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплота сгорания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,59 МДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молярная масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,3 г/моль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное давления взрыва: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Константа Антуана А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,07818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Константа Антуана B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1255,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Константа Антуана Ca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,52299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая доля растворителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Более 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разгерметизация (авария) тары или аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем жидкости в таре/аппарате: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная площадь разлива жидкости в помещении, в том числе с учетом мероприятий ограничивающих разлив жидкость (отбортовки, поддоны и т.п.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность воздуха при расчетной температуре, в кг/м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где М — молярная масса воздуха, м3/кмоль; V0 — мольный объем, равный 22,413 м3/кмоль (п. А.2.1 СП 12.13130.2009 ); tp — расчетная температура, С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление насыщенного пара при расчетной температуре, кПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где А — константа A уравнения Антуана; B — константа B уравнения Антуана; Ca — константа Ca уравнения Антуана; tp - расчетная температура, 0C; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсивность испарения жидкости, кг/с*м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где М — молярная масса, м3/кмоль; η — коэффициент, принимаемый по таблице А.2 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения; PH — давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tp, определяемое по справочным данным, кПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая масса жидкости поступившая в помещение при аварии, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где ρ - Плотность жидкости, кг/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Va - Объем тары/аппарата, м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время испарения всей массы жидкости, поступившей в помещение при аварии, c: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где m0 - Общий объем жидкости поступивший в помещение при аварии, кг; W - Интенсивность испарения жидкости, кг/с*м2; F - Площадь испарения, м2: Принимается равной исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидкостей — на 1 м2 пола помещения; Если площадь испарения больше чем площадь помещения/площадь основания ливневки или обвалования, то площадь испарения принимается равной площади помещения/площади основания ливневки или обвалования; Так же учитывается дополнительная площадь испарения (с поверхности открытых емкостей; с поверхностей, на которые нанесен состав); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса паров жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где W - Интенсивность испарения жидкости, кг/с*м2; F - Площадь испарения, м2: T - Время, определяемое по А.1.2 СП12.13130.2009, с: Согласно п. А1.2 СП12.13130.2009 длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса паров вещества при учете работы аварийной вентиляции или постоянно работающей общеобменной вентиляции, удовлетворяющей требованиям п. А.2.3 СП12.13130.2009, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где m - Масса паров жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг; A - Кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, 1/c; T - Время, определяемое по А.1.2 СП12.13130.2009, с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Избыточное давление взрыва, кПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Нт — теплота сгорания, Дж/кг; ρв — плотность воздуха при начальной температуре Т0, кг/м3; Сp — теплоемкость воздуха, Дж/кг*К (допускается принимать равной 1,01 * 103, Дж/кг*К); Т0 — начальная температура воздуха, К. Кн — коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение для помещения "Помещение топливохранилища " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица №2 "Результаты определения избыточного давления для веществ, находящихся (обращающихся) в помещении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п |  |  | Наименование вещества |  |  |  | Общее количество, кг |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, МДж/кг |  |  | Пожарная нагрузка, МДж |  |  |  |  |  | Избыточное давление ΔP, кПа |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5 |  |  |  | 24 120,00 |  |  |  |  | 43,59 |  |  | 1 051 390,80 |  |  |  |  |  | 4,992 |  |  |  |  |  |
| В данном помещении находятся (обращаются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть. В этом случае помещение следует отнести к категории В1-В4 (пожароопасность). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарная нагрузка в помещении, в МДж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Gi — количество i-того материала пожарной нагрузки, кг; QHi — низшая теплота сгорания i-того материала пожарной нагрузки, МДж/кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная пожарная нагрузка, в МДж/м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где S — площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Так как выполняется условие g > 2200 МДж/м2, то данное помещение следует отнести к категории В1 (таблица п.Б1 СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение класса зоны помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно ст.19 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования, следует отнести к классу 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о помещении "Помещение отсека управления " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование помещения: |  |  |  |  |  | Помещение отсека управления (Здание топливохранилища) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие установок АУПТ: |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота помещения: |  |  |  |  |  | 3,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь помещения: |  |  |  |  |  | 4,75 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем: |  |  |  |  |  | 14,72 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свободный объем: |  |  |  |  |  | 11,78 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура в помещении: |  |  |  |  |  | 37 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кратность воздухообмена общеобменной вентиляции: |  |  |  |  |  | 3,7 1/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость воздушного потока: |  |  |  |  |  | 0,031 м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В помещении находится насосы подачи дизельного топлива к ДГУ (основной и резервный), предохранительная араматура установленная на насосах, топливный фильтр, запорная арматура, электромагнитные клапана,электрических конвекторов во взрывозащищенном исполнении ОВЭ-4, ОВЭ-4, датчики уровня, проложены трубопроводы для подачи дизельного топлива к ДГУ. В качестве расчетного сценария рассматриваем разгерметизацию трубопровода с дизельным топливом диаметром 80 мм при которой происходит одновременно утечка веществ из трубопровода, производительность трубопровода – 6000 л в час. Врямя закрытия запорной арматуры принимаем 120 секунд (на выходе и на входе установлены задвижки с электрическим приводом. Длина трубопровода между задвижками 5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение пожарной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь размещения пожарной нагрузки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижних ферм перекрытия или покрытия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица №1 "Вещества, находящиеся в помещении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п |  |  |  | Наименование вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип вещества |  |  |  | Низшая теплота сгорания, МДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛВЖ |  |  |  | 43,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет избыточного давление взрыва для вещества "дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вещества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип вещества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | легковоспламеняющаяся жидкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура вспышки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность вещества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплота сгорания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,59 МДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молярная масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,3 г/моль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное давления взрыва: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Константа Антуана А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,07818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Константа Антуана B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1255,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Константа Антуана Ca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,52299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая доля растворителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Более 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разгерметизация (авария) тары или аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разгерметизация (авария) трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход трубопровода в аппарате: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 м3/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время отключения трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность воздуха при расчетной температуре, в кг/м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где М — молярная масса воздуха, м3/кмоль; V0 — мольный объем, равный 22,413 м3/кмоль (п. А.2.1 СП 12.13130.2009 ); tp — расчетная температура, С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление насыщенного пара при расчетной температуре, кПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где А — константа A уравнения Антуана; B — константа B уравнения Антуана; Ca — константа Ca уравнения Антуана; tp - расчетная температура, 0C; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсивность испарения жидкости, кг/с*м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где М — молярная масса, м3/кмоль; η — коэффициент, принимаемый по таблице А.2 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения; PH — давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tp, определяемое по справочным данным, кПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая масса жидкости поступившая в помещение при аварии, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где ρ - Плотность жидкости, кг/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q - Общий расход трубопровода в аппарате, м3/с ; T - Время отключения трубопровода, c; VT=∑π⋅r2⋅h; - Объем вышедшей жидкости из трубопровода после его отключения, м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время испарения всей массы жидкости, поступившей в помещение при аварии, c: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где m0 - Общий объем жидкости поступивший в помещение при аварии, кг; W - Интенсивность испарения жидкости, кг/с*м2; F - Площадь испарения, м2: Принимается равной исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидкостей — на 1 м2 пола помещения; Если площадь испарения больше чем площадь помещения/площадь основания ливневки или обвалования, то площадь испарения принимается равной площади помещения/площади основания ливневки или обвалования; Так же учитывается дополнительная площадь испарения (с поверхности открытых емкостей; с поверхностей, на которые нанесен состав); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса паров жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где W - Интенсивность испарения жидкости, кг/с*м2; F - Площадь испарения, м2: T - Время, определяемое по А.1.2 СП12.13130.2009, с: Согласно п. А1.2 СП12.13130.2009 длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса паров вещества при учете работы аварийной вентиляции или постоянно работающей общеобменной вентиляции, удовлетворяющей требованиям п. А.2.3 СП12.13130.2009, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где m - Масса паров жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг; A - Кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, 1/c; T - Время, определяемое по А.1.2 СП12.13130.2009, с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Избыточное давление взрыва, кПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Нт — теплота сгорания, Дж/кг; ρв — плотность воздуха при начальной температуре Т0, кг/м3; Сp — теплоемкость воздуха, Дж/кг*К (допускается принимать равной 1,01 * 103, Дж/кг*К); Т0 — начальная температура воздуха, К. Кн — коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение для помещения "Помещение отсека управления " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица №2 "Результаты определения избыточного давления для веществ, находящихся (обращающихся) в помещении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п |  |  | Наименование вещества |  |  |  | Общее количество, кг |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, МДж/кг |  |  | Пожарная нагрузка, МДж |  |  |  |  |  | Избыточное давление ΔP, кПа |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5 |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  | 43,59 |  |  | 35,05 |  |  |  |  |  | 4,609 |  |  |  |  |  |
| В данном помещении находятся (обращаются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть. В этом случае помещение следует отнести к категории В1-В4 (пожароопасность). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарная нагрузка в помещении, в МДж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Gi — количество i-того материала пожарной нагрузки, кг; QHi — низшая теплота сгорания i-того материала пожарной нагрузки, МДж/кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная пожарная нагрузка, в МДж/м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где S — площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Так как выполняется условие 1 ≤ g ≤ 180 МДж/м2 и площадь размещения пожарной нагрузки не более 10 м2, то данное помещение следует отнести к категории В4 (таблица п.Б1 СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение класса зоны помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно ст.19 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования, следует отнести к классу 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об установке "Площадка слива дизельного топлива" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование установки: |  |  |  |  |  | Площадка слива дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха: |  |  |  |  |  | 37 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица №1 "Вещества, находящиеся в установке" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п |  |  |  | Наименование вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип вещества |  |  | Низшая теплота сгорания, МДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛВЖ |  |  | 43,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика веществ и материалов, обращающихся (находящихся) на площадке: Дизельное топливо "зимнее": легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ). Технологический процесс: осуществляется слив дизельного топлива из АЦ в резервуар запаса топлва на специальной площадке закрытым способом. Площадка для слива топлива оборудована трубопроводом для слива аварийного разлива топлива в аварийный резервуар при возможной разгерметизации патрубка АЦ и отбортовкой для исключения растекания топлива в случае аварии. Доставка дизельного топлива осуществляется на автомобилях, оснащенных цистерной для перевозки нефтепродуктов емкостью 10 м3. В качестве аварийной ситуации рассматривается разгерметизация сливного рукава АЦ и истечению содержимого емкости с образованием пролива. При расчете количества испарившегося с поверхности пролива дизельного топлива для указанной пожароопасной ситуации принимается площадь площадки АЦ, огороженой отбортовкой, размером 4 х 20 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет избыточного давления в открытом пространстве для вещества "дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вещества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип вещества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | легковоспламеняющаяся жидкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура вспышки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность вещества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплота сгорания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,59 МДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молярная масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,3 г/моль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное давления взрыва: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Константа Антуана А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,07818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Константа Антуана B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1255,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Константа Антуана Ca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,52299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая доля растворителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Более 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разгерметизация (авария) тары или аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем жидкости в таре/аппарате: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная площадь разлива жидкости в помещении, в том числе с учетом мероприятий ограничивающих разлив жидкость (отбортовки, поддоны и т.п.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность пара при расчетной температуре, в кг/м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где М — молярная масса жидкости, м3/кмоль; V0 — мольный объем, равный 22,413 м3/кмоль; tp — расчетная температура, С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление насыщенного пара при расчетной температуре, кПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где А — константа A уравнения Антуана; B — константа B уравнения Антуана; Ca — константа Ca уравнения Антуана; tp - расчетная температура, 0C; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсивность испарения жидкости, кг/с*м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где М — молярная масса, м3/кмоль; PH — давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tp, определяемое по справочным данным, кПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая масса жидкости, поступившая в окружающую среду при аварии, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где ρ - Плотность жидкости, кг/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Va - Объем тары/аппарата, м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время испарения всей массы жидкости, поступившей в окружающую среду при аварии, c: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где m0 - Общий объем жидкости поступивший в помещение при аварии, кг; W - Интенсивность испарения жидкости, кг/с*м2; F - Площадь испарения, м2: Принимается равной исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,1 м2, а остальных жидкостей — на 0,15 м2 пола помещения; Так же учитывается дополнительная площадь испарения (с поверхности открытых емкостей; с поверхностей, на которые нанесен состав); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса паров жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где W - Интенсивность испарения жидкости, кг/с*м2; F - Площадь испарения, м2: T - Время, определяемое по В.1.3 СП12.13130.2009, с: Согласно п. В 1.3 СП12.13130.2009 длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (СНКПР), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где СНКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ или паров ЛВЖ, % (объемных); К — коэффициент, принимаемый равным К = Т/3600 для ЛВЖ; mп — масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, но не более 3600 с, кг; ρп — плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг/м3; Рн — давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа; Т — продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство, с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенная масса паров жидкости, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Qсг — удельная теплота сгорания газа, Дж/кг; Z — коэффициент участия горючих паров жидкости в горении, который допускается принимать равным 0,1; Q0 — константа, равная 4,52·106 Дж/кг; m — масса горючих паров жидкости, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Избыточное давления ΔР, развиваемое при сгорании паровоздушных смесей, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Р0 — атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); r — расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м; mпр — приведенная масса пара жидкости, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет интенсивности теплового излучения q, кВт/м2, для пожара пролива жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность воздуха при расчетной температуре, в кг/м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где М — молярная масса воздуха, м3/кмоль; V0 — мольный объем, равный 22,413 м3/кмоль (п. А.2.1 СП 12.13130.2009 ); tp — расчетная температура, С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективный диаметр d, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где где F — площадь пролива, м2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пламени Н, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где М — удельная массовая скорость выгорания жидкости, кг/м2c; ρв — плотность окружающего воздуха, кг/м3; g — ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где r — расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угловой коэффициент облученности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| где FV, FH — факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент пропускания атмосферы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Еf — среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2; Fq — угловой коэффициент облученности; τ — коэффициент пропускания атмосферы. Еf принимают на основе имеющихся экспериментальных данных. Для некоторых жидких углеводородных топлив указанные данные приведены в таблице В.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение для установки "Площадка слива дизельного топлива" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица №2 "Результаты определения избыточного давления для веществ, находящихся (обращающихся) в установке" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п |  |  | Наименование вещества |  |  |  |  | Горизонтальный размер зоны RНКПР, м |  |  |  |  |  | Избыточное давление ΔP, кПа |  |  |  |  |  | Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | дизельное топливо зимнее, ДТ-З-К5 |  |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  |  | 4,061 |  |  |  |  |  | 1,966 |  |  |  |  |  |  |
| В данной установке присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 0С или горючие жидкости, горизонтальный размер зоны, ограничивающей газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) по ГОСТ 12.1.044, не превышает 30 м и расчетное избыточное давление при сгорании газовоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки не превышает 5 кПа. В этом случае наружную установку следует проверить на соответствие категории ВН. При проверке наружной установки на соответствие категории ВН, произведен расчет интенсивности теплового излучения на расстоянии 30 м от очага пожара. Интенсивность теплового излучения не превышает 4 кВт/м2. Рассмотрим возможность отнесения данной наружной установки к категории ГН. Поскольку в установке не присутствуют негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также не присутствуют горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива, данная установка не относится к категории ГН. Поскольку рассматриваемаянаружная установка не относится к категориям АН, БН, ВН и ГН, данную установку следует отнести к категории ДН (пониженная пожароопасность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение класса зоны установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно ст.19 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования, следует отнести к классу 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений в здании топливохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица "Категории помещений объекта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п |  |  |  |  | Наименование помещения |  |  |  |  |  |  |  | Площадь, м2 |  |  | Категория |  |  |  |  |  | Класс зоны |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Помещение топливохранилища (Здание топливохранилища) |  |  |  |  |  |  |  | 29,5 |  |  | В1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Помещение отсека управления (Здание топливохранилища) |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |  | В4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Таблица "Категория наружной установки объекта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п |  |  |  |  | Наименование установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория |  |  |  |  |  | Класс зоны |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Площадка слива дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДН |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификат соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Знак безопасности для помещения "Помещение топливохранилища (Здание №1)"* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В1 |  |  |  |
|  |  | КЛАСС ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | *размеры знака безопасности соответствует ГОСТ 12.4.026-2015 "ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ" для расстояния опознания 4-5 м. Для изготовления знака необходимо руководствоваться п. 8 ГОСТ 12.4.026-2015 и особенностям помещения, где будет установлен знак. |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак безопасности для помещения "Помещение отсека управления (Здание №1)"* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В4 |  |  |  |
|  |  | КЛАСС ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | *размеры знака безопасности соответствует ГОСТ 12.4.026-2015 "ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ" для расстояния опознания 4-5 м. Для изготовления знака необходимо руководствоваться п. 8 ГОСТ 12.4.026-2015 и особенностям помещения, где будет установлен знак. |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак безопасности для установки "Площадка слива дизельного топлива"* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КАТЕГОРИЯ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДН |  |  |  |
|  |  | КЛАСС ЗОНЫ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | *размеры знака безопасности соответствует ГОСТ 12.4.026-2015 "ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ" для расстояния опознания 4-5 м. Для изготовления знака необходимо руководствоваться п. 8 ГОСТ 12.4.026-2015 и особенностям окружающего пространства, где будет установлен знак. |  |  |  |  |  |  |